## Slide 1: Производственное освещение

## Slide 2: Процессы восприятие величины предмета
Аккомодации – изменение кривизны хрусталика глаза таким образом, что изображение предмета оказалось в плоскости сетчатки глаза (т.е. «наводка на фокус»).
Конвергенции – поворот осей зрения обоих глаз так, чтобы они пересекались на рассматриваемом объекте.
Адаптации – приспособление гала к данному уровню освещению.
Полное время, необходимое для адаптации от светлого к темному – 45 сек., от темного к светлому – от 1 мин и более.

## Slide 3: Виды освещения
Различают следующие виды освещения:
Естественное
Искусственное
Совмещенное

## Slide 4
Совмещенное – это освещение рабочего места естественным светом и искусственным.
Естественное подразделяется на:
верхнее - прозрачные перекрытия и световые фонари на крышах;
боковое - световые проемы в окнах или сами окна;
комбинированное - и то и другое вместе.
Искусственное (создаваемое лампами, при недостаточном естественном освещении).

## Slide 5
По функциональному назначению искусственное освещение подразделяют на:
рабочее;
аварийное;
эвакуационное;
охранное;
дежурное.

## Slide 6
Рабочее освещение - освещение обязательное для всех помещений и освещаемых территориях для обеспечения нормальной работы, прохода людей и движения транспорта.
Аварийное освещение - освещение, устраиваемое для продолжения работы в тех случаях, когда внезапное отключение рабочего освещения (при аварии) и связанное с этим нарушением нормального обслуживания могут вызвать взрыв, пожар, отравление людей, длительное нарушение технологического процесса и т.п., т.е. те ситуации, в которых недопустимо прекращение работ.

## Slide 7
Эвакуационное освещение следует предусматривать для эвакуации людей из помещений при аварийном отключении рабочего освещения в местах, опасных для прохода людей, на лестничных клетках, вдоль основных проходов в производственных помещениях, в которых работает более 50 человек.
В нерабочее время, совпадающее с темными временами суток, во многих случаях необходимо обеспечить минимальное искусственное освещение для несения дежурств охраны, т.е. дежурное.
Для охранного освещения площадок предприятий и дежурного освещения помещений выделяется часть светильников рабочего или аварийного освещения или прожекторов.

## Slide 8: Системы освещения
Общая система освещения – это освещение при котором лампы располагаются в верхней зоне помещения;
Местная система освещения – это освещение над рабочим местом (настольная лампа);
Комбинированная система освещения – это сочетание общего освещения с местным, при котором непосредственно над рабочей поверхностью устанавливается местный источник света, например, настольная лампа.

## Slide 9: Характеристики освещения, единицы измерения освещения
Излучение, которое воздействует на глаз, вызывает ощущение света и называется оптическим (видимым) излучением.
Освещение характеризуется количественными и качественными характеристиками.

## Slide 10: Количественные характеристики:
Световой поток (Ф) - часть лучистого потока, которая воспринимается зрением человека как свет, измеряется в люменах (Лм).
Единица светового потока - люмен (Лм) - световой поток, излучаемый точечным источником с телесным углом в 1 стерадиан при силе света, равной 1 канделе.
Сила света (I) - отношение светового потока dФ, исходящего от источника и распространяется равномерно внутри элементарного телесного угла d, к величине этого угла.
I = dФ /dΩ
За величину силы света принята кандела (Кд).

## Slide 11
Освещенность (Е) - отношение светового потока dФ попадающего на элемент поверхности dS, к площади этого элемента.
Е = dФ/dS
За единицу освещенности принят люкс (Лк)
Яркость (L) элемента поверхности - отношение силы света в данном направлении к площади проекции излучающей поверхности на плоскость, перпендикулярную к данному направлению излучения. За единицу яркости принят 1 Нит.

## Slide 12: Качественные характеристики:
Коэффициент пульсации - [%] характеризует глубину колебания освещенности, создаваемой газоразрядными (люминесцентными) лампами;
Показатель ослепленности – оценивает слепящее действие осветительной установки.
Показатель дискомфорта – определяется потемнением фона при появлении яркого пятна.
Коэффициент отражения характеризует способность отражать падающий на него световой поток. Он определяется как отношение отраженного от поверхности светового потока Фотр к падающему на него потоку Фпад.

## Slide 13
Основными параметрами электрических источников света являются:
номинальные значения напряжения (В),
мощности (Вт),
светового потока (лм),
световой отдачи (лм/Вт),
срок службы (час).

## Slide 14: Достоинства ламп накаливания:
непосредственное включение в сеть без дополнительных аппаратов; работоспособность при значительных отклонениях напряжения в сети от номинального;
широкий диапазон мощностей (от 15 до 1500ВТ), напряжений (от 12 до 220В) и типов, приспособленных к определенным условиям применения;
почти полная независимость от условий окружающей среды (вплоть до возможности работать погруженной в воду) в том числе от температуры;
компактность, простота в изготовлении и следовательно, дешевизна.

## Slide 15: К недостаткам ламп накаливания относятся:
низкий энергетический КПД (видимое излучение составляет не более 4 % потребляемой электроэнергии);
в спектре света преобладают инфракрасные лучи;
изменение в сторону снижения светового потока и КПД в процессе эксплуатации;
высокая температура на поверхности колбы (до 250 - 300С через 10-12 мин после включения),
малый срок службы (до 1000ч) и резкое его снижение при незначительных превышениях напряжения питающей сети.

## Slide 16: Достоинства люминесцентных ламп:
высокая световая отдача, достигающая 76 лм/Вт (при максимум 18 лм/Вт у ламп накаливания);
большой срок службы, доходящий до 10000 ч у стандартных ламп;
возможность иметь различный спектральный состав света, в том числе и близкий к естественному дневному свету;
незначительный нагрев поверхности трубки (до 50 С);
относительно малая яркость светящей поверхности.

## Slide 17: Основными недостатками этих лам являются:
сложность схемы включения;
ограниченная единичная мощность и большие размеры при данной мощности;
зависимость характеристик ламп от температуры окружающей среды и напряжения питающей сети;
значительное снижение светового потока к концу срока службы (до 50%);
вредные для зрения пульсации светового потока при питании лампы переменным током.

## Slide 18
Освещение движущихся предметов пульсирующим потоком может привести к так называемому стробоскопическому эффекту, который проявляется в искаженном зрительном восприятии истинного характера движения.

## Slide 19: Способы устранение пульсации:
При питании системы освещения от однофазной сети устанавливают в непосредственной близости пары ламп с питанием их напряжения, сдвинутым по фазе на 90 градусов. При этом вспышки света двух ламп суммируясь перекрываются, что приводит к значительному уменьшению коэффициента пульсации;
При питании от трехфазной сети лампы устанавливают в непосредственной близости посредством включения трех ламп по схеме «треугольник», что приводит за счет взаимного перекрытия вспышек света к меньшему, чем при двух лампах уменьшению коэффициента пульсации.

## Slide 20
При выборе ламп пользуются следующими характеристиками:
электрическими (напряжение питания, мощность);
эксплуатационными (срок службы лампы);
светотехническими (световой поток или сила света) для некоторых ламп вместо светового потока, световая отдача - это величина светового потока, приходящаяся на единицу потребляемой мощности);
конструктивными (форма колбы лампы).

## Slide 21
Светильники – это совокупность источника света и осветительной арматуры.
Основным назначением осветительной арматуры является перераспределение светового потока лампы, для крепления и подключения ее к системе питания, для защиты от механических повреждений и изоляции лампы от окружающей среды и для защиты органов зрения от слепящего действия лампы.

## Slide 22: Характеристики светильников:
Защитный угол светильника α - это угол, в пределах которого глаз наблюдателя защищен от слепящего воздействия ярких частей лампы. Обычно защитный угол светильника определяется углом, образованным горизонталью, проходящей через центр светящегося тела лампы и линией, касательной к светящемуся телу лампы и краю (кромке) отражателя или непрозрачного экрана.

## Slide 23
Распределение светового потока в пространстве (графики линий равной освещенности - изолюкс) в полярной системе координат – кривые распространения световой плотности энергии от точечного источника света.
Коэффициент полезного действия – это отношение фактического светового светильника к световому потоку помещенной в него лампы.
Наименьшая высота подвеса.

## Slide 24: Нормирование освещенности
От характера зрительной работы, который определяется в зависимости от наименьшего размера объекта различения [мм] – той самой малой детали рабочей поверхности, которую трудно различить.
От контраста объекта различения с фоном (контраст – это разность яркости объекта различения и фона).
От фона, который может быть светлым, средним и темным.
От системы освещения (общая, комбинированная).
От типа лампы (накаливания или люминесцентные)

## Slide 25: Действие на организм человека
Неправильное освещение может быть причиной таких заболеваний, как близорукость, спазм, аккомодация (способность к адаптации, чаще всего имеется в виду способность глаза менять фокусное расстояние), зрительное утомление и других болезней, понижает умственную и физическую работоспособность, увеличивает число ошибок в производственных процессах, аварий и несчастных случаев.